# 第三章  采购需求具体要求

## 一、项目背景

对杭州市滨江区城市管理局管辖的市政道路雨水管网进行检测，建立完整的“一路一档案”资料，掌握本区雨水管网设施结构性、功能性状况，排查管网内存在的污染源，为城市基础设施建设和改造提供信息数据，确保排水设施完好。

## 二、工作内容

杭州市滨江区市政雨水管网检测服务（主管道采用CCTV检测，支管道采用QV检测）。本项目服务期三年，合同第一次签订为两年，如服务期内服务质量优秀，甲方可视情况续签一年。工作内容主要包括两部分：

一部分为管道检测，采用潜望镜（QV）、CCTV管道内窥技术，检查雨水管内部结构性状况（破裂、渗漏、脱节等）和功能性情况（堵塞、淤积，包括雨污混流），排查管网内存在的污染源，临时封堵排口，测量核对所检测管井的坐标、标高。

第二部分为出具成果资料，建立完整的“一路一档案”。汇总档案资料：包括出具CCTV检测报告、电子文档、管网AutoCAD电子成果图（图纸可编辑，须标注在管网信息图上，注明管网材质、规格、管径、距离、坐标、标高、流向、问题情况、污水来源等），并对成果准确度承担相应责任。

## 三、执行标准

雨水管道检测需要遵循以下各项要求（如有最新版标准，则按最新版标准要求）：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

4、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

5、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

6、《城市地下管线工程档案管理办法》建设部令第136号

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8、《城镇供排水有限空间作业安全规程》DB33T 1149-2018；

9、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

## 四、具体要求

1、管道CCTV检测工作范围（包含但不仅限于）：

1.1进行管网材质、规格、口径、距离、流向的检测；
1.2不明污水处渗入来源检测；
1.3管路淤积、排水不畅等原因的调查；
1.4管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；
1.5查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段；

2. 管道CCTV检测要求：

2.1 管道检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2 管道检测前应搜集如下资料：

2.2.1 已有排水管线图；

2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

2.2.3 已有管道检测资料；

2.2.4 评估所需的相关资料。

2.3 现场踏勘应包括下列内容：

2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.3.3 核对所搜集资料中的管井位置、管径、材质、坐标等。

2.4 技术检测方案应包括下列内容：

2.4.1 检测任务的委托方、作业方，检测任务、目的和工期要求；

2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.4.5 可能存在的问题和对策；

2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

2.4.8 拟提交的成果资料。

2.5 现场管道检测应包括下列内容：

2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.5.2 管道预处理，如封堵、抽水、清洗等；

2.5.3 仪器设备自检（设备调试）；

2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的管理单位；

2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备；

2.5.6测量管井的坐标及管顶、管底、井底、井盖标高数据，进行校对复核并记录。

2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、间距、流向、管井坐标（标高）、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图（管网AutoCAD电子成果图）和光盘（硬盘）四大类进行编号和组卷。

2.10 管道检测成果（管网AutoCAD电子成果图）可置入智慧城管系统，并建立动态管理机制。

2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.12 检测设备的技术要求

2.12.1 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.12.2 闭路电视系统和手持式电视检测系统的技术要求应符合下表的规定。

闭路电视检测系统摄像镜头主要技术指标要求

| 项 目 | 闭路电视系统 | 手持式电视检测系统 |
| --- | --- | --- |
| 镜头种类 | 直视 | 扫视与旋转360度无限旋转，240度倾斜 |
| 成像单元 | 肌 CCD | 肌 CCD |
| 分辨率 | 像素512 x 492，水平≥330 TVL | 像素512 x 492，水平≥400 TVL |
| 灵敏度（最低感光度） | ≤1勒克斯（lux） | ≤1勒克斯（lux） |
| 视角 | ≥45度 | ≥45度 |
|  |  | 扫视：210º，旋转：355º |
| 防水性能 | 水下4bar | 水下1bar |
| 监视器 |
| 图像变形 | ≤±5% |
| 屏幕 | ≥250mm（对角线）真彩色 |
| 灯光 | ≥1500坎德拉（cd） |
| 影象记录模式 | 硬盘或DVD光盘 |
| 电缆抗拉强度 | ≥200千克力 |
| 电缆长度 | 推杆式≥30米，爬行器式≥120米 |

2.12.3 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

2.12.4 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转/仰俯功能，以满足侧向摄影要求。

2.12.5 检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

2.12.6 电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

2.12.7 检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

2.12.8 对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正；

2.12.9 检测、测量设备需有第三方设备校准检验证明。

2.13 影像资料要求：

2.13.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.13.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.13.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.13.4 缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓

3、AutoCAD电子图

绘制AutoCAD电子图，完成雨水管道检测疏通后将该段管道绘制AutoCAD电子图。AutoCAD电子图内容：1、检测、测量的所有数据；2、该段管道联通的雨水支管、边井。绘制要规范、准确。管网AutoCAD电子图完成后可植入滨江区管网信息图，形成管网AutoCAD电子成果图。

4、检测人员及设备要求：

4.1 项目负责人需具备市政（排水）类资质证书；

4.2 具备CCTV检测类技术人员2名以上，管线检测评估类技术人员2名及以上；

4.3 配备CCTV设备1台，潜望镜1台；

4.4 配备辅助设备1套，包括冲洗车、工具车、发电机组及封堵气囊。

4.5中标单位在投标文件中承诺中标后投入本项目的上述设备及人员在服务期内驻扎在滨江区。（具体详见本招标文件附件承诺书）

## 五、项目成果

完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

在项目实施过程中，要求投标单位每完成一个区域的检测后，即时出具本区域的成果报告，以便采购人安排其他工作的开展。

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括：1.CCTV检测报告（包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、 缺陷分布图数据、技术设计书），2.测绘测量数据资料，3. 管网AutoCAD电子成果图（成果可标注在管网信息图上，注明管网材质、规格、口径、距离、标高、流向、问题情况、污水来源等），对成果准确度承担相应责任。

书面资料数量：一式陆份。

## 六、项目实施进度要求

本项目单次任务实施以下达任务单为准。

投标单位须安排人员，在规定时间内完成单次任务范围内的所有项目的检测，并出具最终的成果报告。

## 七、款项支付

1、本项目按实际工作量乘以合同单价进行结算，每个季度支付一次款项。

2、费用经第三方审计确认和甲方抽检成果资料确认合格后全额支付。

## 八、其他事项

因本项目应急任务包含排口封堵工作，产生封堵费用甲方按以下标准支付（此费用不包含在投标报价中）：

| 序号 | 内容 | 基准价 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封堵（含拆封堵） | 2171.16/个 | 80% | 管径≤450 |
|  |  | 3266.06/个 |  | 管径≤600 |
|  |  | 4130.88/个 |  | 管径≤800 |
|  |  | 6439.64/个 |  | 管径≤1000 |
|  |  | 8049.29/个 |  | 管径≤1200 |
|  |  | 10713.18/个 |  | 管径≤1400 |
|  |  | 17126.86/个 |  | 管径≤1600 |
|  |  | 23689.06/个 |  | 管径≤1800 |
| 以上基准价参照上海市排水管道设施养护维修定额2015年度现行价 |