杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心区档案库房整修弱电采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-20216599

项目名称：区档案库房整修弱电采购项目

采购单位：杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年7月29日

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

前附表	5

一、总  则	9

二、招标文件	11

三、投标文件	12

四、开标	16

五、评标	17

六、定标	19

七、合同授予	19

第三章  评标办法	20

第四章  招标内容及需求	26

第五章  合同主要条款	56

第六章　投标文件格式	64

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  投标邀请

项目概况

区档案库房整修弱电采购项目  招标项目的潜在投标人应在https：//www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年8月19日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-20216599

项目名称：区档案库房整修弱电采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：RMB600,000.00

最高限价（元）：RMB600,000.00

采购需求：

| 标项 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述 | 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区档案库房整修弱电采购项目 | 1 | 项 | 60 | 区档案库房整修弱电采购项目一项，详见招标文件第四章招标内容及需求 | 不允许 | / |

合同履行期限：合同生效并接到招标人通知后45天内交货、安装、调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4.售价（元）：0

5.招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年8月19日14：00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https：//www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼 1409 室。

3.开标时间：2020年8月19日14：00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

2.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.截至投标文件递交截止前1日历天17：00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

存在上述不良信用记录的供应商不得参加本次采购活动。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.本项目不收取投标保证金。

6.本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名  称：杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心

地  址：杭州市滨江区行政大楼

项目联系人（询问）：任工

项目联系方式（询问）：0571-87703433

质疑联系人：俞工

质疑联系方式：0571-87702031

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：马健飞

项目联系方式（询问）：0571-85864736

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市滨江区财政局

地  址：浙江省杭州市滨江区江南大道328号

联系人 ：何未奇

监督投诉电话：0571-87760023

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 区档案库房整修弱电采购项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 区档案库房整修弱电采购项目一项，详见招标文件第四章招标内容及需求 |
| 3 | 预算金额 | 60万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 ■ 不提供 |
| 9 | 演示 | □要求 ■不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2020年8月19日14时00分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室） |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2020年8月19日14时00分（北京时间） 开标地址：浙江省国际技术设备招标有限公司开标厅（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层开标室）。投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 进口 | □允许 ■不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文关于货物规定向中标投标单位收取，按上述标准计算的代理服务费不足6000元的按6000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | / |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

# 三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料包括但          不限于以下资料：

a.开标日的上一年度资产负债表等财务报表资料文件或其基本开户银行开标日前六个月内出具的资信证明或其他能证明其财务情况的材料（新成立的公司，提供情况说明）；

b.税费和社保费缴纳凭证复印件或依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料（新成立的公司，提供情况说明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

▲（4）投标声明书(格式见第六章)；

▲（5）投标人满足特定资格要求的证明文件。

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

2.商务技术文件

▲（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http：//xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库投标单位的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（3）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（4）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）技术响应表（格式见第六章）；

（11）设备配置清单（均不含报价， 格式见第六章）；

（12）产品的主要技术、结构、性能、特点、材质、质量、详细配置及零部件清单等的详细描述（要符合“第四章招标内容及需求”）

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）根据“第四章招标内容及需求”中的＂货物需求一览表”中的技术要求部分进行点对点应答；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于拆除费、改造费、货物的采购、运输、装卸、产品保护、安装调试、试运行、检测费、验收、技术培训、安全文明施工、与物业单位的配合、总包服务费、保修期内的售后服务等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

（一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或招标文件规定的其他方式）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

摄像机、硬盘录像机、安防管理平台为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向招标人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心区档案库房整修弱电采购项目项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、技术分62     分、资信及商务分 8 分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）未提供法定代表人授权委托书（投标单位代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（2）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（3）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务部分（8分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系认证 | 投标单位具有ISO9001质量管理体系认证证书且在有效期内的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 2 | 制造商授权书 | 投标单位在投标文件中提供视频设备制造商关于本项目授权书的得1分，否则不得分。 | 1分 |
| 3 | 业绩 | 2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标单位承担过弱电或弱电改造项目业绩，需提供合同复印件、采购方的联系人、联系电话，每个业绩得1分，最多得5分。 | 5分 |

（二）技术部分（62分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购政策分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 | 1分 |
| 2 | 政府采购政策分 | 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 1分 |
| 3 | 针对本项目的综合解决方案 | 针对本项目的综合解决方案、对项目了解程度进行综合评分。 综合解决方案论述全面、了解全面的得7分。 综合解决方案论述较全面、了解较为全面得4-6分。 综合解决方案论述一般、不太了解的得1-3分。 综合解决方案论述不全面或未提供不得分。 | 7分 |
| 4 | 方案和产品先进性 | 所供产品品牌选用、对方案和产品先进性、配置合理性、可扩展性等方面综合评分。 产品设备先进、配置合理、可扩展性强、品牌知名度高得7分。 产品设备较为先进、配置较为合理、可扩展性较强、品牌知名度较高得4-6分。 产品设备、配置、可扩展性、品牌知名度一般得1-3分。 产品设备、配置、可扩展性、品牌知名度差或未提供介绍不得分。 | 7分 |
| 5 | 招标内容及需求的满足情况 | 对第四章招标内容及需求的参数及要求中打★条款每有一项负偏离或未响应的扣4分；对其他条款每有一项负偏离或未响应的扣2分，16分扣完为止。 投标单位在投标文件中注明每项技术参数所对应证明材料的页码。因技术参数条目过多，若因投标单位未按照招标文件要求注明页码的，造成评审小组做出不利于投标单位的判定，责任由投标单位自行承担。 | 16分 |
| 6 | 产品、材料的检测报告 | 根据投标单位提供的产品、材料的检测报告的详细程度及检测结果的优劣程度进行综合评审。 产品检测报告全面，指标满足采购要求得7分； 产品检测报告较为全面，指标满足基本满足要求得4-6分； 产品检测报告不全或指标不能满足采购要求得1-3分； “较差”或未提供材料的不得分； | 7分 |
| 7 | 项目组人员情况 | 根据投标单位响应文件的人员配置方案，派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足本工程的需要情况进行打分。 人员配备合理，工种全面、施工经验丰富的得7分； 人员配备较为合理，人员素质较优的得4-6分； 人员配备、人员素质一般的得1-3分； “较差”或未提供材料的不得分； | 7分 |
| 8 | 软硬件安装调试、系统集成等 | 根据各投标单位提供的软硬件安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理等进行评审。 软硬件安装调试、系统集成、试运行、测试、调优方案十分合理、完善的得7分； 软硬件安装调试、系统集成、试运行、测试、调优方案较为合理、完善的得4-6分； 软硬件安装调试、系统集成、试运行、测试、调优方案一般的得1-3分； 未提供介绍或较差的不得分。 | 7分 |
| 9 | 合理化建议和优惠条款 | 根据投标单位提供的合理化建议和优惠条款进行综合评分。0-2分 | 2分 |
| 10 | 质保期 | 质保期满足采购文件要求的不得分；每增加12个月质保期得1分，本项最高得2分。 | 2分 |
| 11 | 售后保障 | 根据各投标单位提供的售后保障方案、故障修复、巡检方案、紧急事件响应服务、本地售后服务机构（提供相关证明材料或承诺中标后设立）等进行综合评定。0-3分 | 3分 |
| 12 | 投标文件质量 | 投标文件质量：综合评定0-2分。 | 2分 |

（三）价格部分（ 30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：评审方法必须体现优先采购节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展等。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物/工程/服务为小型或微型企业生产/提供的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予3的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

一、概述

1、为缓解区内档案库房存放空间严重不足的情况，经过评估特对滨江区海外高层次人才创新创业基地（以下简称“海创基地”）三楼区域，建筑面积1800方，进行档案库房弱电整体改造，本项目的实施目标是为区内机关事业单位快速入驻提供基本的防盗报警、安防监控、出入管理和办公网络等配套设施，同时预留功能接口保证将来3-5年的需求扩展。本项目为杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心区档案库房整修弱电采购项目的招标采购项目，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2、按交钥匙工程方式交货。

3、▲所有设备（系统）和部件必须是全新的，未曾使用过的。

投标人提供的设备（系统）应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

投标人应保证所供设备（系统）的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备（系统）各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

投标人应保证设备（系统）的完整性和成套性，产品具有优秀的创新性，且质量有充足的保障，能够通过权威机构的检测或认证。

投标人提供的设备（系统）既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

# 4、投标人应对招标人采购的货物（设备、系统）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务。

5、安装地点：招标人指定的安装地点。

6、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含拆除费、改造费、设备费、安装费、系统及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。（以上费用需在投标价格表中详细列明）

二、本项目设计原则

（一）先进性原则

通用科学设计，保证系统先进，运行可靠，架构开放。原则上所配置产品品牌应是已经市场检验的、成熟的知名品牌，设备配置档次应是中档偏上或更优的，符合相应的国家标准和行业标准的要求，所供成品应安全、环保，安装项目应按照国家、行业相关标准执行。

（二）可扩充性原则

要为系统以后的升级预留发展空间，满足各类安防模块扩展及其他安防平台接入需求。

（三）实用性原则

要充分考虑系统设计的合理性，通过规范设计，对系统的维护可以方便进行；能够最大限度的满足本地操作人员实际需求，使人员能够轻松操作设备。

（四）经济型原则

保证系统先进可靠和充分满足用户需求的前提下，通过优化设计达到高性价比，以实现经济性目标。

三、建设内容

本项目弱电系统主要包括视频监控系统、门禁系统、综合布线系统、计算机网络系统、UPS系统等内容，具体要求如下：

（一）监控系统

系统设计

本系统采用数字网络视频监控系统架构，系统由前端星光级高清摄像机、数字视频传输网络和数字监控视频管理设备等组成。

视频监控前端摄像机共设置400万像素以上星光级筒型摄像机12台，400万星光级半球摄像机57台，全向监控拾音器2个。数字摄像机的分辨率为1920 × 1080以上，视频编码格式支持H.265、H.264。

数字视频传输采用智能化设备管理网络，具体详见本设计方案中信息网络系统设计。

数字监控视频存储采用5台16路16盘位机架式网络硬盘录像机进行存储。存储设备应支持冗余控制器和电源、支持多网络端口绑定和负载均衡、支持多种Raid技术、支持硬盘热插拔，以保证视频数据的存储安全。数字监控视频录像回放分辨率应达到720P以上。根据各个监控部位的要求不同，视频录像可以采用全时录像、移动侦测录像等方式，视频录像按1080P分辨率存储时间≥180d。

数字监控视频显示采用高清4路解码器进行解码，并由监控电视墙进行视频显示。应支持1080P输出分辨率，单通道显示应支持最多16路画面分割显示且每路视频清晰度不低于720P。监控电视墙由2块55寸液晶监视器组成。各个监视器显示屏幕分辨率为1080P。

以上中心管理服务设备通过千兆接入交换机与核心交换机相联，系统可以利用设备管理网络的路由器和防护墙等设备实现城域网/专网/局域网远程管理。

平台需要与区政府海康8700平台无缝对接，统一管理。

系统所有设备供电采用UPS集中供电，备电时间≥2小时。

（二）门禁系统

系统设计

本系统范围主要包括库房门及机房门，共计12处。

门禁管理系统采用TCP/IP数字网络系统，由门禁读卡器以及相应的门控锁具、出门按钮、网络型门禁控制器和管理中心设备组成。

门禁控制器采用网络型双门/四门控制器，控制器应支持Wiegand协议的各种读卡器接入，支持脱机运行，具备断电数据保存能力，支持门超时未关闭报警、非法闯入报警。门禁控制器需具备消防联动控制接口，实现火灾报警时门禁自动释放。各个门禁控制器通过大楼智能化设备管理网进行数据通讯，并与管理中心联网。设备网应将门禁系统网络单独划分VLAN进行逻辑隔离保护。

门禁控制电源箱提供门禁控制器、读卡器以及锁具电源供电。

门禁管理中心设备是设置在弱电机房，管理中心软件需具备门禁门状态、控制器状态的实时监控、应可以进行远程开启/关闭各个门禁门区等功能；应可接收无效卡重复刷卡、门长时间未关、读卡器防拆等各类报警信息；需具备权限管理功能，可对指定区域分级、分时段通行权限设置，可以根据各个受控区域分配不同操作员权限；需具备丰富的记录查询功能，包括各个门区出入人员、出入时间、无效卡读卡、开门超时等信息查询，操作人员的操作记录查询，各种报警日志查询，控制器设备故障记录查询等；可提供OPC、SDK等协议接口实现与视频安防监控系统、智能化系统等集成。

系统支持B/S、C/S客户端管理，对于非设备网络的门禁管理客户端可以通过路由器实现与门禁管理中心联网实现跨网络或广域网远程管理。门禁管理客户端的设置需根据使用单位的门禁管理工作分工进行设置。门禁控制箱自带充电蓄进行不间断供电，备电时间≥24小时。消防专业需配合将火灾报警信号引至门禁控制箱实现门禁设备的消防联动。

（三）综合布线系统

系统设计

本系统是为建筑内办公内网、internet宽带网、物业管理和园区智能化系统设备管理网、语音通讯、数字电视网等网络提供物理基础。系统包括：办公区（工作区）、（水平）配线、库房、机房等子系统，所有铜缆和联接设备均采用六类标准设备。系统结构为星型布线结构。

（1）工作区子系统

点位设置原则：

库房1设置4个数据点，其他库房及资料消毒间设置2各数据点，每个办公位设置2个数据点，每个办公室设置1各语音点。

（2）（水平）配线子系统

语音、数据信息点电缆采用六类四对非屏蔽双绞线（UTP Cat6）、并由各个信息点直接接入弱电机房机柜的配线架；

（3）机房子系统

机柜内配置6类模块式配线架、110式配线架、光纤配线架和理线器等，机柜或墙柜预留网络交换机和PDU设备设备安装空间，机柜或墙柜接地应符合国家相关技术规范要求。弱电机房进线不在本次范围内。

（四）计算机网络系统

系统设计

本次设计系统包括办公局域网、internet宽带网、设备管理网。

局域网及外网不包含整体设计，只包含接入部分，分别设置内网接入交换机及外网接入交换机，交换机均为48口。

设备网设备管理网络主要用于本项目智能化系统的数字信息通讯。具体网络应用包括视频安防监控系统、门禁系统等。共设置4台24口POE接入交换机。

设备管理网采用“核心-接入”两层网络架构，网络带宽要求万兆交换骨干、千兆交换到设备。核心交换机采用万兆交换机，具备线速三层交换能力、可网管并支持VLAN技术；接入交换机采用全千兆交换机，具备线速二层交换能力，可网管并支持VLAN技术。核心交换机以及接入交换机的端口数量应满足设备接入要求，并预留10%以上裕量。为保证数字视频监控的视频信息传输要求，设备管理网络的网络设备需支持QOS，网络QOS等级应满足：延时≤400ms 延时抖动≤50ms。

系统所有设备供电采用UPS集中供电，备电时间≥2小时

（五）UPS系统

系统设计

智能化专用UPS主机设备设置弱电机房，UPS主机为6KVAUPS一台，备电时间2小时。供电范围包括视频监控系统设备、入侵报警系统设备、门禁一卡通系统设备、智能化设备管理网络设备以及弱电间机房设备等。UPS输入输出配电柜设置在弱电间，弱电间配置1台UPS输出配电柜。UPS供电线缆采用阻燃线缆并单独敷设管路。

本次机房防雷接地采用联合接地，机房接地与大楼联合接地网连接，接地电阻小于1欧姆。

（六）综合管路系统

桥架采用槽式喷塑桥架。桥架规格根据线缆数量确定，并保证桥架截面使用率≤40%。智能化专业与运营商共用的部分桥架在采用内置隔板用于线缆分栏敷设。

桥架安装加盖板应全封闭，各段桥架之间采用6mm²铜编织线2处连接（两侧各1处)，桥架尽端用BVR6多股铜芯导线接到弱电井接地端子箱上。

桥架内布线绑扎距离不宜大于1.5m。扣间距均匀，松紧适度，不可交叉，垂直桥架内应每隔1m处有线缆固定支架。

水平桥架安装时，支撑点的位置与距离：直线时一般为2m；首端，终端及进出线盒为0.5m处；桥架转角和接头处0.5m内设置支撑点。

### 四、采购项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |
| 1 | 400万星光级超宽动态半球摄像机 | （1）★400万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； （2）最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2， AGC ON)；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2， AGC ON)；0 Lux with IR； （3）慢快门 支持； （4）镜头 ：2.8-12mm F1.4，水平视场角98°~37°； （5）调整角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转0°~355°； （6）宽动态范围 120dB； （7）主码流分辨率与帧率 ：50Hz： 25fps (2560x1440，1920x1080，1280x960，1280 x 720) 60Hz： 24fps (2560x1440，1920x1080，1280x960，1280 x 720) （8）第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置，最高支持：50Hz： 25fps(1920 × 1080)；60Hz： 24fps(1920 × 1080) （9）感兴趣区域：ROI支持主码流，子码流，第三码流分别设置4个固定区域，保证低码率下人脸细节； （10）行为分析 ：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取侦测； （11）异常侦测 ：场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，虚焦侦测；识别检测 人脸侦测； （12）音频接口 ：1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口； （13）报警接口：报警输入 1路；报警输出 1路，最大支持AC/DC 24V 1A Max； （14）视频输出：1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)； （15）工作温度和湿度 ：-10℃~40℃，湿度小于95%(无凝结)； （16）电源供应：DC12V/AC24V/PoE(802.3af)； （17）AC 24V：11 W Max （18）PoE：11W Max （19）红外照射距离：支持红外10-30米； （20）防暴等级：防暴等级支持IK10； （21）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 （22）清晰度不小于1600TVL。 （23）★需同时支持DC12V和POE供电。 （24）DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 57 |
| 2 | 400万星光级筒型摄像机 | （1）★400万 1/1.8" 星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； （2）最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2， AGC ON)；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2， AGC ON)；0 Lux with IR； 慢快门 支持； （3）镜头：2.8-12mm @ F1.2，水平视场：107°~40°； 宽动态范围：120dB； （4）主码流分辨率与帧率：50Hz： 25fps (2560x1440，1920x1080，1280x960，1280 x 720) 60Hz： 24fps (2560x1440，1920x1080，1280x960，1280 x 720) （5）第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置，最高支持：50Hz： 25fps(1920 × 1080)；60Hz： 24fps(1920 × 1080)； （6）感兴趣区域：ROI支持主码流，子码流，第三码流分别设置4个固定区域，保证低码率下人脸细节； （7）存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) （8）行为分析：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取侦测； （9）异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测； （10）识别检测：人脸侦测； （11）工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)； （12）★电源供应：DC12V±15% / PoE(802.3at)； （13）电源类型：两线式电源接口 （14）音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口 （15）报警输入：1路 （16）报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) （17）防护等级：IP67； （18）红外距离：20-50米； （19）支持电动镜头 （20）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 （21）清晰度不小于1800TVL。 （22）支持H.264、H.265、MJPE视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 （23）需具有黑白名单功能，且支持可添加不小于48个IP地址的黑名单/白名单。 （24）★需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 | 台 | 12 |
| 3 | 机架式硬盘录像机 | （1）3U标准机架式 （2）2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 （3）★16盘位，可满配8T、10T硬盘 （4）2个千兆网口 （5）2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 （6）1个eSATA接口 （7）支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 （8）输入带宽：256M （9）16路H.264、H.265混合接入 （10）最大支持16×1080P解码 （11）支持H.265、H.264解码 （12）Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （13）支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 （14）★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件，支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加，支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。 （15）★配合具有高温点检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志，支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件 （16）★配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志，支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 | 台 | 5 |
| 4 | 企业级监控硬盘 | 6TB，256MB，SATA 6Gb/s | 块 | 80 |
| 5 | 全向监控拾音器 | 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米； 灵敏度-34dB；信噪比60dB； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）； 电源DC 12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 只 | 2 |
| 6 | 监控管理服务器 | （1）4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM； （2）2U双路标准机架式服务器； （3）CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）； （4）内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； （5）硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； （6）PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； （7）网口：2个千兆电口； （8）其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口； （9）电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； （10）操作系统：Microsoft Windows Server 2016； | 套 | 1 |
| 7 | 综合安防管理平台 | ★（1）综合安防管理平台是整个安防系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套安防管理平台统一管理视频监控、报警检测、综合管控等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理。 ★（2）要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播 （3）要求监控点最多管理容量为100000路 （4） 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 （5）要求支持接入ONVIF等协议的设备 （6）要求支持监控点的批量迁移 （7）要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 （8）要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 （9）要求支持对视频设备的录像完整性进行检查 （10）要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 （11）要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； （12）要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 （13）要求支持图片实时监控及历史查询 （14）要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 （15）要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 （16）要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 （17）要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 （18）要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 （19）要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 （20） 要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放 （21）要求支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选 （22）要求支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份 （23）要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能 （24）要求支持接入国标协议的设备； （25）要求支持IPAD端APP视频预览、远程回放； （26）要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，检测项包括视频信号缺失、视频图像模糊、视频对比度异常、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声、条纹干扰、黑白图像、画面冻结、视频抖动、视频剧变、场景变更、视频遮挡、云台失控15个指标项； | 套 | 1 |
| 8 | 55寸液晶监视器 | （1）★LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； （2）LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到800cd/㎡，对比度达到4000：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； （3）LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RS232×2，USB×1，红外*1控制接口； （4）输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； （5）为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求； （6）液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内； （7）液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%； （8）液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能； （9）液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃； （10）LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题； （11）液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范； （12）LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件； （13）LCD显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度 | 台 | 2 |
| 9 | 高清4路解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； （1）输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入； （2）输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； （3）编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； （4）封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； （5）音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； （6）解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； （7）画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口； （8）2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； （9）16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口； （10）音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； （11）串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； （12）报警接口：8路报警输入，8路报警输出； | 台 | 1 |
| 10 | 操作台 | 三工位操作台，尺寸现场定制 | 套 | 1 |
| 二、门禁系统 |
| 11 | 四门门禁控制器 | （1）处理器：32位处理器 （2）管控门数：4门 （3）通讯方式：上行TCP/IP、RS485 （4）读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 （5）存储容量：10万张卡和30万记录存储 （6）工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V （7）主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口： （8）TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 （9）主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 （10）主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 （11）主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 （12）主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 （13）主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 （14）主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 （15）主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 （16）主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 （17）主机应具有在线升级功能。 （18）主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 （19）主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 （20）主机应具有手动或自动校时功能。 （21）系统平台应具有视频联动报警功能。 （22）主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 （23）主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 （24）系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 套 | 3 |
| 12 | 双门门禁控制器 | （1）处理器：32位处理器 （2）管控门数：2门 （3）通讯方式：上行TCP/IP、RS485 （4）读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 （5）存储容量：10万张卡和30万记录存储 （6）工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 套 | 1 |
| 13 | 门禁指纹读卡一体机 | （1）支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； （2）光学式指纹模块，5000枚指纹容量； （3）10万张卡和30万记录存储； （4）上行TCP/IP、wifi组网； （5）输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； （6）输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； （7）工作电压：DC 12V； （8）工作电流：1A(max)； （9）使用环境：室内使用； | 套 | 12 |
| 14 | 出门按钮 | （1）结构：塑料面板； （2）性能：最大耐电流1.25A，电压250V； （3）输出：常开； （4）类型：适合埋入式电器盒使用； （5）尺寸：86*86mm； | 套 | 12 |
| 15 | 磁力锁 | （1）最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； （2）支持锁状态反馈，门磁输出； （3）断电开锁； （4）具有电锁状态指示灯； （5）使用环境：室内使用； （6）工作电压：12V/500mA ； （7）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套 | 12 |
| 16 | 发卡器 | （1）支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； （2）USB2.0接口； （3）具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； （4）工作电压：DC 5V； （5）工作电流：0.2A； | 套 | 1 |
| 17 | 指纹录入仪 | （1）光学式指纹录入仪； （2）USB2.0接口； （3）图像分辨率：508ppi； （4）采取指纹尺寸：256*288(像素)； （5）工作电压：DC 5V； （6）工作电流：0.2A； | 套 | 1 |
| 三、综合布线系统 |
| （一）工作区 |
| 18 | 网络面板 | （1）提供单口、双口、三口、四口多种选择，与86型底盒配套使用。 （2）单口、双口面板带有防尘盖，防止灰尘侵入接口。 （3）带有标识条或应用标识，方便编号管理和维护使用。 （4）组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露。 （5）材料：PC/ABS，此型号为ABS | 个 | 29 |
| 19 | 六类非屏蔽模块 | （1）符合规范：YD/T926.3-2009；ISO/IEC 11801：2008；TIA /EIA- 568-C.2 （2）耐压强度：DC：1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧现象 （3）额定电流：1.5Amp （4）IDC：磷青铜 （5）金针：磷青铜表面镀金 （6）插头和插座插合次数：≥1000 （7）导线端接次数：≥250 （8）卡接导体线规：22-26AWG （9）端接线序：T568A/T568B （10）使用温度：-25—60℃ | 个 | 73 |
| 20 | 六类非屏蔽跳线 2米 | （1）跳线柔软，易弯曲不易折断 （2）RJ45插头采用软尾结构，保证线缆与水晶头之间的连接 （3）水晶头压接簧片镀金，确保优异性能 （4）渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 （5）护套材料：聚氯乙烯（PVC） （6）绝缘材料：HDPE （7）导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%），多股绞合线 （8）插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 （9）插头护套：聚氯乙烯（PVC） （10）簧片材料：磷青铜表面镀金50u （11）插合次数：大于1000次 （12）使用温度：-20℃∽+60℃ | 条 | 58 |
| 21 | 五类1对RJ45/110跳线 1米 | 1对RJ11/RJ45跳线（1米） | 条 | 15 |
| （二）水平垂直子系统 |
| 22 | 六类非屏蔽双绞线 | （1）符合规范：YD/T1019-2013；ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 （2）单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m （3）线对直流电阻不平衡：≤2.5％ （4）线对地电容不平衡：≤330PF/100m （5）延时偏差：≤45ns/100m （6）额定传输速率：≤68％ （7）绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500） （8）电缆对数：4 （9）导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG （10）电缆外径：7.8±0.3mm （11）绝缘材料：HDPE （12）外护套材料：PVC （13）使用温度：-20℃—60℃ （14）交货长度：305米/箱 （15）最小弯曲半径：十倍电缆外径 | 箱 | 18 |
| （三）设备间子系统 |  |
| 23 | 六类非屏蔽插座配线架24口 含模块 | （1）合规范：YD/T926.3-2009；ISO/IEC 11801：2012；TIA /EIA- 568-C.2 （2）耐压强度：DC：1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧现象 （3）额定电流：1.5Amp （4）IDC：磷青铜 （5）金针：磷青铜表面镀金 （6）插头和插座插合次数：≥1000 （7）导线端接次数：≥250 （8）卡接导体线规：22-26AWG （9）端拉线序：T568A/T568B （10）使用温度：-25—60℃ | 个 | 5 |
| 24 | 12档金属封闭式理线架 | （1U）依据国际19英寸机架设计制造。 材料及厚度：SPCC冷轧钢板1.2/1.5mm。 | 个 | 5 |
| 25 | 六类非屏蔽跳线 2米 | （1）跳线柔软，易弯曲不易折断 （2）RJ45插头采用软尾结构，保证线缆与水晶头之间的连接 （3）水晶头压接簧片镀金，确保优异性能 （4）渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 （5）护套材料：聚氯乙烯（PVC） （6）绝缘材料：HDPE （7）导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%），多股绞合线 （8）插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 （9）插头护套：聚氯乙烯（PVC） （10）簧片材料：磷青铜表面镀金50u （11）插合次数：大于1000次 （12）使用温度：-20℃∽+60℃ | 条 | 73 |
| 26 | 24口光纤配线架 含适配器 | （1）符合标准：ISO /IEC 11801：2008 ANSI/TIA 568-C.3 YD/T 778-2006 （2）材料：优质冷轧钢板 （3）端口数量：12位 （4）端口类型：ST、FC、SC、LC双工可选 （5）安装方式：19寸机架式安装 （6）表面颜色：白色 （7）工作温度：-25℃—60℃ | 个 | 1 |
| 27 | 光纤跳线 | （1）符合规范：ISO/IEC 11801：2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T1272-2009 （2）依据工业标准出厂前100％光学测试 确保可靠性 （3）低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求 （4）高质量的陶瓷插芯、低插入损耗和耐久性 （5）各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制 （6）重复性、互换性好、稳定的光学特性 （7）插入损耗（含重复性）：≤0.2dB （8）互换性：≤0.2dB （9）回波损耗：≥50dB （10）材料：氧化锆陶瓷插芯 （11）重复性：≥1000次 （12）使用温度：-25℃~+70℃ | 条 | 6 |
| 28 | 光纤尾纤1米 | （1）符合ITU-T G.652、IEC-60793-2-50、标准； （2）符合IEC/ISO IS11801标准； （3）原厂一体化设计制造，弯曲度和抗压能力更好； （4）光纤规格： 50/125um多模，OS1单模； （5）芯数：单芯； （6）接口类型：ST、SC、FC、LC等类型接口 | 条 | 24 |
| 29 | 42U标准机柜 | （1）符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1、DIN41494：PART7、GB/T3047.2-92（2）标准：兼容ETSI标准 （3）原材料：优质冷轧钢板 （4）机柜侧板：可拆卸侧板 （5）机柜结构：拼装式机柜框架 （6）规格厚度（mm）：方孔条2.0、安装梁1.5、其余1.2 （7）前门：平板六角网孔门 （8）负载（KG）：静载≤８００ （9）后门：平板六角网孔门 （10）处理工艺：脱脂、硅烷、静电喷塑 （11）通风率：＞80％ （12）防护等级：IP20 | 个 | 1 |
| （四）水平垂直子系统（安防） |
| 30 | 六类非屏蔽双绞线 | （1）符合规范：YD/T1019-2013；ISO/IEC 11801：2008；（2）IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 （3）单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m （4）线对直流电阻不平衡：≤2.5％ （5）线对地电容不平衡：≤330PF/100m （6）延时偏差：≤45ns/100m （7）额定传输速率：≤68％ （8）绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500） （9）电缆对数：4 （10）导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG （11）电缆外径：7.8±0.3mm （12）绝缘材料：HDPE （13）外护套材料：PVC （14）使用温度：-20℃—60℃ （15）交货长度：305米/箱 （16）最小弯曲半径：十倍电缆外径 | 箱 | 18 |
| （五）设备间子系统（安防） |
| 31 | 6A跳线 3米 | 6A跳线（交换机之前跳接，交换机与监控后端设备跳接） | 条 | 12 |
| 32 | 42U标准机柜 | （1）符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1、DIN41494：PART7、GB/T3047.2-92（2）标准：兼容ETSI标准 （3）原材料：优质冷轧钢板 （4）机柜侧板：可拆卸侧板 （5）机柜结构：拼装式机柜框架 （6）规格厚度（mm）：方孔条2.0、安装梁1.5、其余1.2 （7）前门：平板六角网孔门 （8）负载（KG）：静载≤８００ （9）后门：平板六角网孔门 （10）处理工艺：脱脂、硅烷、静电喷塑 （11）通风率：＞80％ （12）防护等级：IP20 | 个 | 1 |
| （六）其它 |
| 33 | 双绞线缆测试 | 1、测试类别：测试 4对双绞线缆 | 路 | 146 |
| 34 | 辅材 | 水晶头，线材附件，标签等 | 批 | 1 |
| 四、计算机网络系统 |
| 35 | 24口POE交换机 | ★1.硬件需求：整机交换容量>=336Gbps，转发性能>=51Mpps 24个10/100/1000Base-T电口、4个千兆SFP口，支持 PoE+供电；（提供官网截图证明及官网链接） 2.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 3.三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 4.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 5.专业的防雷功能：交换机采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 6.绿色节能：满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准 | 套 | 4 |
| 36 | 48口交换机 | ★1.硬件需求：交换容量>=432G，转发性能>=144Mpps 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆以太网光口（非复用）（提供官网截图证明及官网链接） 2.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 3.三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 4.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 5.专业的防雷功能：交换机采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 6.绿色节能：满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准 | 台 | 2 |
| 37 | 光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm，10km，LC) | 个 | 2 |
| 五、UPS系统 |
| 38 | UPS主机 | 1、 UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率6kVA，机架式整机尺寸要求：高度≤2U。 2、满载输入电压范围：80~275Vac，投标方需提供泰尔检测报告证明 。 3、输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97， 30%非线性负载：≥0.94； 输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%； 4、整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何收费选配件，即可满足现场应用要求。 5、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％； 6、输出有功功率应 ≥额定容量×0.8 kW/kVA即输出PF≥0.8，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。 7、过载能力：125%维持≥10分钟，投标方需要提供泰尔检测报告证明。 8、整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94% 50%阻性负载：≥92% 30%阻性负载：≥90% 为了电池维护方便，机架式6K长延时机器电池节数要求16-20节连续可调。 9、输出波形失真度：100%阻性负载≤2% 100%非线性负载≤5%，。 10、蓝屏背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等，可显示故障代码，方便用户对设备进行管理。 11、具备一键ECO功能，可直接由操作面板设置进入ECO模式，无需任何更改硬件或软件的措施。 12、标配RS232 /RS485、EPO接口与智能插槽，实现USB、SNMP与干接点等多类型接口，以实现局域网监控。 13、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 14、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、输入过压保护功能。 15、输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用。 16、具备良好的发电机兼容性，前端发电机输出不稳定时也可提供稳定的电能输出。 17、6K机架式主机要求具备过流保护器，保护设备运行安全可靠。 ★18、本次采购要求投标人选用行业优秀品牌，生产厂家要求在国家认定企业技术中心名单里，并具提供相关证明文件。本次采购要求投标人选用的品牌有成熟广泛的应用 | 台 | 1 |
| 39 | 蓄电池 | （1）铅酸免维护蓄电池12V100AH， （2）★蓄电池与UPS主机同一品牌 | 节 | 16 |
| 40 | 电池箱 | 可容纳16节12V100AH蓄电池 | 套 | 1 |
| 41 | 配电箱 | ABB，施耐德，西门子或同等品牌元器件，配电箱 | 台 | 1 |
| 42 | 电源线 | BV4 | 米 | 200 |
| 43 | 电源线 | BVR4 | 米 | 100 |
| 44 | 接地线 | BVR16 | 米 | 100 |
| 45 | 电源线 | YJV3*10 | 米 | 100 |
| 46 | 机房接地及静电释放 | 机房接地端子及辅材、静电释放油漆等辅材 | 批 | 1 |
| 六、综合管路系统 |
| 47 | JDG20 | ∮20 | 米 | 6100 |
| 48 | 25软管 | 国产 | 米 | 800 |
| 49 | H86/H120盒 | 暗装86底盒 | 个 | 500 |
| 50 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 700 |
| 51 | 门禁线 | RVV4*1.0 | 米 | 700 |
| 52 | 门禁线 | RVVP4*1.0 | 米 | 700 |
| 53 | 桥架 | 200*100，国标厚度 | 米 | 150 |
| 54 | 辅材 | 管路接头卡接及桥架接地等辅材 | 套 | 1 |
| 55 | 设备安装、调试 |  | 批 | 1 |
| 七、拆除改造费 |
| 八、其它必须完成交钥匙工程所必需的工作 |
| 九、总包服务费（总价的3%） |

五、其他要求

1.本项目中凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须具有3C认证证书。

2.本项目在验收中，如招标人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标人应无条件退货，由此造成的损失由投标人负责，招标人保留追究的权利。

3.管理要求：

3.1投标单位承诺编制并贯彻执行科学合理的供货和施工方案，严格执行国家和行业规范，采取有效施工措施，合理安排实施进度，确保工程质量优良。

3.2中标单位应采取有效的成品保护措施，按“谁破坏，谁修复”原则，因项目实施所致的损坏或破拆均须按要求修复或恢复。

3.3投标单位承诺严格遵守业主制度、服从业主及业主授权的物业人员管理，并采取有效的文明施工措施，尽最大可能地减少对办公环境影响。

3.4投标单位必须承诺高质量的卫生保洁，每日施工后清理现场，并达到与建筑内非施工场所同等质量的环境卫生；若卫生未达到同等质量，则同意由业主另行委托保洁，按每处·次500元标准从项目工程款中扣除保洁费用。

3.5遇重大活动或会议等情况，在接到业主通知后无条件即时停工清场。

3.6投标单位承诺采取全面的安全生产措施，如从事焊接施工的焊工、电气施工的电工等工种应持证证上岗等，若存在无证上岗及其他安全隐患，则必须停工整改；停工整改所致后果由其自行承担。

4.招标人不组织集中现场踏勘，投标单位必须自行对项目现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次磋商报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标单位考虑并包含在报价中。成交后，投标单位不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标单位应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标单位自行承担。

响应文件中需提供踏勘项目的现场照片。

建议实地勘察（地点 ：浙江省杭州市滨江区高新技术开发区六和路368号 ，联系人：任工,0571-87702031）。

六、商务要求

1、工期：合同生效并接到招标人通知后45天内交货、安装、调试完毕。

2、质保期：交付验收合格之日起，整体质保不少于3年，质保期内需提供免费检测、维护服务。

3、付款方式：详见“合同基本条款”中的“货款的支付”

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对招标人的补偿。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标人接到招标人通知后，应在4小时内到达现场并进行维修，不超过2个工作日内解决故障。

5、安装调试：

（1）安装地点：招标人指定地点。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的材料设备必须保证同时安装到位，安装需要的辅助材料设备、零星工程等包含在本项目中。

（3）安装过程中与其他货物和设备安装的配合费用需考虑并计入总报价。

（4）中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

6、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经招标人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。招标人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给招标人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供招标人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经招标人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由产品中标人承担。

7、备品备件：投标人应提供质保期内随机附带的备品备件，以及质保期满后3年内备品备件清单报价表。

8、投标文件中需提供产品相关证书、报告、培训、测试、试运转和验收、组织实施方案、投标产品性能等资料。

9、其他要求详见“第五章  合同主要条款”。

10、关于标注的说明：五角形★为非否决项，为业主关注的重要指标或要求，需要提供相应的证明文件、官网截图或者检测报告。三角形▲为实质性条款，投标单位需在投标文件中对标▲的指标或条款进行承诺或说明，若拒绝或无法满足，则作无效标处理。

# 第五章  合同主要条款

（浙江省政府采购合同指引）

甲方（招标人）：杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心

乙方（成交供应商）：

根据      年   月   日杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心区档案库房整修弱电采购项目项目（招标编号：0625-20216599）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件：招标文件、答疑、投标文件、询标答复和成交通知书的所有内容是构成合同不可分割的部份，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

二、合同供货范围：

按招标文件第四章 《招标内容及需求》。

三、货物名称、数量及合同金额

1、合同总价款为人民币                万元整。（￥             ）

2、详细清单及报价详见合同附件。

3、本项目为交钥匙工程，本合同总价包干，不作调整。价款已包含拆除费、改造费、货物的采购、运输、装卸、产品保护、安装调试、试运行、检测费、验收、技术培训、安全文明施工、与物业单位的配合、总包服务费、保修期内的售后服务等一切费用。

4、因甲方原因引起的采购数量变动，以最终结算时的数量为准，单价不变，根据实际数量调整合同总价。

四、质量要求及标准：

4.1本合同中材料/设备应按照国家、地方、行业的相关最新标准、规范及招标文件要求生产、供货、安装、调试及验收合格。

4.2乙方供应的材料/设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

4.3 乙方按甲方提供的样品或按甲方提出的相关技术要求及质量要求以及必要的技术方案、设计图纸生产、供货，样品及甲方提出的相关技术要求及质量要求以及必要的技术方案、设计图纸等也作为验收的质量标准。

4.4乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准，甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付因此造成的所有损失。

4.5本项目的质量保证期为自项目验收合格后    年。

4.6在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，甲方概不负责。产品质量保证期内非因甲方的人为原因而出现设备质量问题的，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。质量保证期外，如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

4.7乙方负责保修期内的免费保修和保修期外的维修工作，需提供24小时服务，乙方在接到故障报修电话后必须在4小时内到场并解决问题，如维修后设备仍然不能正常使用，在原件完全修复之前乙方需提供相同的备件更换，以保证系统的正常使用。若乙方拒绝提供售后服务或售后服务质量未能满足要求，甲方有权扣罚质量保证金。

五、工期、交货地点和方式

1、工期：         天。

2、项目地点：甲方指定地址。乙方承担运输、装卸、安装调试、配套工程、货物附属垃圾清理等过程中的相关费用及设备的毁损、灭失等风险。

3、交付方式：本项目为交钥匙工程。

六、包装、运输及到货检验

6.1除甲方有特殊要求并在专用条款中明确外，成品隔断等的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

6.2包装应根据产品特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

6.3考虑对环境的保护，如甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收，回收费用由乙方承担。

6.4本合同货物的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

6.5乙方应做好成品保护工作。

七、合同转让和分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目未经招标人允许不可分包，国家强制资质要求的项目需分包给有资质的单位。

八、到货初验、安装、施工、终验收

8.1到货初验：甲乙双方根据本合同约定的数量、技术标准和质量要求进行到货初验，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示到货初验完成，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

交货之后，甲方有权与乙方约定时间共同取样送检，送检不合格的，甲方有权退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。如乙方在甲方通知要求送检之日起5日内不予配合的，甲方有权单独取样送检（国家认可资质的检验单位），乙方对送检结果必须予以认可。

8.2安装：

8.2.1本合同范围内的产品须由乙方负责安装、调试，直至经甲方验收合格（详见招标文件）。

8.2.2任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交甲方或监理认可。

8.2.3现场安装须符合国家的相关条例，服从甲方或监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

8.2.4在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8.2.5工程完成后，乙方须负责全部产品的保护和清洁工作，直至产品验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方原因而被损坏，乙方将有责任修理或赔偿损失。

8.2.6甲乙双方、监理单位将共同就货物安装情况进行检查和确认，如全部合同货物在试运行期内正常运转并达到所保证的技术参数和性能要求（产品检测合格）时，本合同采购货物被认为验收合格，甲乙双方代表签署“合同货物验收合格证书”一式八份，甲乙双方各执三份，监理单位两份。

8.2.7产品最终移交甲方前的人员及设备安全，概由乙方负责。

8.3施工

8.3.1专业项目的施工人员因持有上岗证书，合格的施工技能；

8.3.2应做好安全文明施工、成品保护工作、施工现场清洁、组织措施等工作，确保项目顺利实施。

8.3.3乙方提交的竣工资料的内容：向甲方提供竣工图（肆套）、竣工资料及竣工验收报告，并附光盘（含影像资料、图片等）。

8.3.4乙方提交的竣工资料形式要求：甲方收到乙方提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或乙方提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。乙方应在甲方指定的时间内向甲方提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合甲方将该些资料存档备案，否则，每逾期一天，乙方应按照人民币伍仟元向甲方支付违约金，且甲方有权拒付工程款。

8.3.5乙方在工程实施期间应对甲方提供的各项水电设施以及其他设施设备进行必要的保护，相关费用在投标报价中综合考虑。若由于乙方未能妥善保护给甲方造成的损失由乙方承担。

8.3.6乙方有责任维护甲方形象，若由于乙方的安全、文明施工问题而造成甲方被他人索赔，甲方保留向乙方索赔的权利。

8.3.7因乙方原因造成甲供材料损坏的由乙方赔付。

九、付款方式

（1）在成交通知书发出后、合同签订之前，乙方提交合同总价的5%作为履约保证金；

（2）设备到货验收完成后支付合同价的50%；

（3）项目整体验收合格后，甲方向乙方支付全部剩余款项；

（4）履约保证金自动转为质量保证金（履约保证金有罚没的需要补足），在质保期满后且无质量问题后予以退回（无息）。

（5）乙方应提供正规的商业发票向甲方申请付款，否则甲方有权拒绝付款。

十、验收

1、供应商在投标时应提供设备的设计技术规定、验收标准、安装技术规范。

2、验收标准应按中华人民共和国相应标准或甲方认可的有关国际标准。

3、货物到达甲方项目现场内指定地点后，要求乙方及安装人员会同甲方共同参与货物的商检验收。

4、如发现货物与合同不符，甲方有权要求进行检测。检测不符的，甲方有权退货，并由乙方双倍赔偿甲方的损失。

5、货物安装调试后，乙方对产品的安装质量负责。

6、完成竣工资料工作，并按甲方的档案管理要求完成资料归档工作。

十一、专利权

1、乙方应当对提供的合同设备和工艺方面的一切技术费、商标费、专利费或执照费承担责任，保护甲方在中国使用合同设备不受任何损害，包括软件或其任何部件而遭受的所有第三方的专利、商标或工业产权和知识产权侵权的索赔（由乙方承受）。如果第三方就侵权提出收费或索赔，乙方应对第三方承担此事务并承担所有可能发生的法律和财务责任。一切由执照费、文字和技术或专利侵权引起的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征，原件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与甲方无关，本合同所规定的设备应付款，应当视作为包括了技术费、专利费、执照费和其它类似与相关方面费用。

2、乙方提供的合同设备涉及专利权或其它知识产权的，应提供其作为该权利的合法拥有者或合法被许可实施人的相关证明，包括有关证书、权利号、使用年限、使用范围等。

十二、违约责任

1、乙方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收并限期重新交付或解除合同；此外，甲方有权罚没履约保证金，并就因此而导致的损害向乙方索赔。

2、性能违约责任和赔偿：

如果有一项或多项性能试验结果未满足技术规格要求的保证值，双方应分析原因，分清责任。属乙方责任，乙方支付违约金：

（1）若例行检测表明合同货物的主要技术性能达不到乙方承诺的保证值，且从发现之日起乙方在一个月内仍未能将其整修至保证值，则乙方应向甲方支付合同金额（全额）10%的违约金，且履约保证金不予退还。

（2）如乙方提供的合同货物不符合本合同的要求，甲方有权全部或部分拒收，且乙方应向甲方支付拒收部分的合同金额的30%的违约金，且履约保证金不予退还。

3、逾期交货违约责任和赔偿：

（1）乙方逾期交货或其它非甲方原因引起验收交付延迟的，按逾期交货部分总价和天数计算向甲方支付逾期违约金，每迟壹天交货或交付须承担合同总价5‰的违约金，最高赔付合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货或交付，甲方有权因乙方违约终止全部或部分合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额，并且甲方有权另行采购。

（2）乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的30％计算。甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

（3）经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需违约金者不在此例。

十三、终止合同

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物、服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、一旦甲方根据本条第1、款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分材料。乙方应承担甲方购买类似材料的额外费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止部分。

3、在合同执行期内甲方随机抽取产品送市级以上（含）检测部门对产品质量进行抽检，抽检不合格时，甲方有权终止合同，并且甲方有权另行采购。

4、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按已交货部分货物应负的产品质量责任。

5、当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

十四、不可抗力

1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免的和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3、因下列事件导致的费用由甲乙双方按照以下条款分别承担：

（1）在生产地或在途中的货物损害及造成第三方人员和财产损害由乙方承担；交至项目现场开箱验收后的货物损害及造成第三方人员和财产损害由甲方承担。

（2）甲方或乙方人员或其委托代理人员的伤亡由甲方或乙方或委托方各自负责，并承担相应费用。

十五、争议解决方式

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。违约及其赔偿按本合同以及合同法有关条款执行。

2、起诉费用除另有裁决外，由败诉方承担。

3、在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

4、因货物的质量问题发生争议，由杭州市质量技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，鉴定费用由责任方承担。

十六、在执行本合同过程中，根据中国税法以及本合同所规定的交货方式，产品至杭州交货地税务机关向乙方征收的所有税金由乙方支付。

十七、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十八、合同生效及其他

1、本合同经双方单位签字盖章后生效。

2、本合同正本一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

3、本合同适用中国法律。

4、组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）本合同                          （2）成交通知书

（3）询标答复                        （4）招标补充文件

（5）招标文件                        （6）投标文件

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表：                           法定代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签订日期：     年   月    日

签订地址：杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心

合同鉴证方：

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：

注：各供应商应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-20216599

招标内容：

或

标 项：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-20216599

招标内容：

或

标 项：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料包括但          不限于以下资料：

a.开标日的上一年度资产负债表等财务报表资料文件或其基本开户银行开标日前六个月内出具的资信证明或其他能证明其财务情况的材料（新成立的公司，提供情况说明）；

b.税费和社保费缴纳凭证复印件或依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料（新成立的公司，提供情况说明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

▲（4）投标声明书(格式见第六章)；

▲（5）投标人满足特定资格要求的证明文件。

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：_________________________（招标人）：

（格式自拟）

投标人：       （盖章）

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

年    月    日

5.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是招标人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

4.商务技术文件目录

▲（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http：//xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库投标单位的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（3）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（4）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）技术响应表（格式见第六章）；

（11）设备配置清单（均不含报价， 格式见第六章）；

（12）产品的主要技术、结构、性能、特点、材质、质量、详细配置及零部件清单等的详细描述（要符合“第四章招标内容及需求”）

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）根据“第四章招标内容及需求”中的＂货物需求一览表”中的技术要求部分进行点对点应答；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人需要说明的其他文件和说明；

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

8. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

11.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称：__________（盖章）_________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）______

日期：_____年___月___日

16.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

17.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/微型企业 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-20216599）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）_    _____

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日